## Лист1
id | title | content | short_answer | tags | шаблонные_вопросы | keywords | usage_count | succses_rate | is_active | created_at | update_at | search_vector | ticket_id
1 | Назначение модуля МАП | МАП выполняет функции обеспечения внутренней связи с контроллерами, обработки и сохранения данных в архивах (до 2000 записей), контроля конфигурации СГМ ЭРИС-110 и связи с ПК по протоколу Modbus RTU (RS-232, RS-485). | Модуль для связи с контроллерами, архивирования данных и настройки системы через ПК или меню. | МАП, назначение, архивирование | Назначение модуля МАП; Для чего это нужно?; Что это такое? | МАП, функции, архивы, Modbus, связь | 0 | 100% | true | 2023-10-27 | 2023-10-27 | [vector] | 1
2 | Органы управления МАП | На передней панели расположены: ЖК-индикатор 128х64 для отображения типа газа и концентрации, единичный индикатор питания, разъем RS-232 и шестикнопочная клавиатура для навигации по меню. | ЖК-дисплей, светодиод питания, порт RS-232 и 6 кнопок управления (стрелки, ввод, отмена). | управление, МАП, интерфейс | Органы управления МАП; Где кнопки управления?; Как управлять? | клавиатура, дисплей, кнопки, меню | 0 | 100% | true | 2023-10-27 | 2023-10-27 | [vector] | 2
3 | Значения световой индикации (частота мигания) | Частота мигания светодиодов: Превышение порога 1 — 1,25 Гц; Порога 2 — 1,78 Гц; Авария — 3,33 Гц; Обслуживание — 1,25 Гц; Выход за пределы — 2,5 Гц. | Порог 1: 1.25Гц, Порог 2: 1.78Гц, Авария: 3.33Гц, Обслуживание: 1.25Гц, Выход за пределы: 2.5Гц. | индикация, светодиоды, частота | Значения световой индикации (частота мигания); Как часто мигает?; Частота мигания индикатора | мигание, порог, авария, частота, Гц | 0 | 100% | true | 2023-10-27 | 2023-10-27 | [vector] | 3
4 | Работа со звуковой сигнализацией при нештатных ситуациях | Порог 1: прерывистый сигнал 0,5с вкл/выкл. Порог 2: прерывистый сигнал 0,05с вкл/выкл. Авария: прерывистый сигнал 3,33с вкл/выкл. | Система подает сигналы разной частоты для Порога 1 (медленно), Порога 2 (быстро) и Аварии (длительные паузы). | звук, сигнализация, пороги | Работа со звуковой сигнализацией при нештатных ситуациях; Что делать при срабатывании звуковой сигнализации?; Как отключить звуковой сигнал? | звуковой сигнал, порог 1, порог 2, авария | 0 | 100% | true | 2023-10-27 | 2023-10-27 | [vector] | 4
5 | Настройка сетевого адреса и скорости (RS-232/RS-485) | В меню «НАСТРОЙКА ПРИБОРА/ СВЯЗЬ» для RS-485 задается скорость (1200-115200). Для RS-232 (slave) задается адрес (1-247) и скорость. | Выполняется в разделе «Связь» меню настроек. Адрес от 1 до 247, скорость до 115200 бит/с. | RS-485, RS-232, Modbus, настройки | Настройка сетевого адреса и скорости (RS-232/RS-485); Как настроить сетевой адрес?; Как изменить скорость RS-485? | адрес, скорость, порт, slave, master | 0 | 100% | true | 2023-10-27 | 2023-10-27 | [vector] | 5
6 | Уровни доступа и пароли | Уровень 1 (пароль 0000 по умолчанию): настройки дисплея, RS-интерфейса, очистка архивов. Уровень 2: изменение всех параметров. Если пароль = 0, проверка отключена. | Доступно два уровня. Первый — базовые настройки, второй — полный доступ. Заводской пароль: 0000. | пароль, доступ, безопасность | Уровни доступа и пароли; Как установить пароль?; Где сменить пароль доступа? | уровень доступа, заводские настройки, пароль 0000 | 0 | 100% | true | 2023-10-27 | 2023-10-27 | [vector] | 6
7 | Режим обслуживания канала | Включается при токе 1,5–2,5 мА. На дисплее отображается «ОБС». Светодиоды мигают с частотой 1,25 Гц без включения звука. | Активируется при входном токе 1.5-2.5 мА. Индицируется как «ОБС» на экране. | обслуживание, ток, ОБС | Режим обслуживания канала; Как включить режим обслуживания? | режим обслуживания, ток 1.5 мА, ОБС | 0 | 100% | true | 2023-10-27 | 2023-10-27 | [vector] | 7
8 | Типичная неисправность: светится «Авария» | Возможные причины: обрыв цепи питания датчика (проверить кабель), выход из строя чувствительного элемента (заменить элемент), датчик не откалиброван. | Проверьте кабель связи, замените чувствительный элемент или проведите калибровку датчика. | неисправность, авария, датчик | Типичная неисправность: светится «Авария»; Что делать если светит авария?; Почему горит авария?; Как снять аварию? | Авария, индикатор, обрыв, калибровка | 0 | 100% | true | 2023-10-27 | 2023-10-27 | [vector] | 8
9 | Сброс порогов (автоматический и ручной) | Настройка «СБРОС ПОРОГА 1»: «АВТО» — сбрасывается кнопкой «Сброс» или по времени. «РУЧН» — только нажатием кнопки «Сброс». При превышении Порога 2 требуется ручное квитирование. | Порог 1 может сбрасываться автоматически. Порог 2 всегда требует ручного подтверждения кнопкой «Сброс». | сброс, порог, квитирование | Сброс порогов (автоматический и ручной); Как сброс порогов (автоматический и ручной)?; Расскажите про сброс порогов (автоматический и ручной) | автоматический сброс, ручной сброс, кнопка Сброс | 0 | 100% | true | 2023-10-27 | 2023-10-27 | [vector] | 9
10 | Периодичность технического обслуживания | Регламент №1 (внешний осмотр, проверка нуля) — раз в 3 месяца. Регламент №2 (чистка контактов) — раз в 6 месяцев. Регламент №3 (поверка) — раз в 12 месяцев. | Обслуживание проводится каждые 3, 6 и 12 месяцев в зависимости от объема работ. | ТО, регламент, обслуживание | Периодичность технического обслуживания; Как часто проводить обслуживание?; Когда делать ТО? | регламент 1, проверка нуля, квартальное ТО, поверка | 0 | 100% | true | 2023-10-27 | 2023-10-27 | [vector] | 10
11 | Очистка архивов | Осуществляется через меню «НАСТРОЙКА ПРИБОРА / ОЧИСТИТЬ АРХИВЫ». Очищаются как архивы измерений, так и архив нештатных ситуаций. | Все данные архивов удаляются через соответствующий пункт в меню настроек прибора. | архив, очистка, данные | Очистка архивов; Как очистить архив?; Как удалить старые данные? | удалить архив, память, нештатные ситуации | 0 | 100% | true | 2023-10-27 | 2023-10-27 | [vector] | 11
12 | Требования к кабелю для подключения датчика | Рекомендуется кабель РПШЭ 4х1,5 мм² или аналог. Сопротивление жилы не более 10 Ом. Применение кабеля с полиэтиленовой изоляцией недопустимо. | Используйте четырехжильный медный кабель (например, РПШЭ 4х1.5). Запрещена полиэтиленовая изоляция. | монтаж, кабель, подключение | Требования к кабелю для подключения датчика; Какой кабель нужен для датчика?; Требования к кабелю подключения | РПШЭ, сечение кабеля, сопротивление жилы | 0 | 100% | true | 2023-10-27 | 2023-10-27 | [vector] | 12